設計圖說審查研習會
 (機水電工程)
主講人：明新科技大學 總務長 岳吉剛
      內政部營建署設計隊 隊長 (退休)

---
設計圖說預算品質影響探討
規劃設計
影響階段

---
設計圖說預算審查重點
預算合理性
適法性
業主需求符合程度
符合計劃需求及設計規範
設計圖說預算周延性
設計介面整合度
施工及安全維護性
材料耐久維護便利性
生態保育與綠建築

---
刪減面積
減項或减設備
增加預算
變更工法
延長工期
材料設備等級或材質降低
依核定計畫面積審查
定期檢討整體預算
建立材料設備物價調查
建立工率、工料等估價系統
設備規範依工程特性、功能訂定合理之材料
依公共建設工程經費估算編列手冊編製預算書
工程數量詳實計算並建立檢核方法
落實設計圖面審查
建立圖說預算書審查項目、內容及標準
訂定設計里程碑及審查重點
定期檢討工期之合理性
積極作為
消極作為
關聯性

---
機水電設計圖面審查重點
機水電設計圖面審查之重點:
1.基地平面配置圖、高程圖及水溝深度
2.一樓至頂樓所有樓層平面圖
3.地下室平面圖，需包含以下部份
(1)台電配電室平面圖及剖面圖
(2)電信室(依戶數多寡決定需設置)
(3)單獨之發電機機房及空調、消防設備用機房(各別
區劃及防火門之採用)
(4)高低壓供電需考量專為配電盤所設置之機房

---
機水電設計圖面審查重點(續)
(5)電錶箱位置圖
(6)蓄水池容量及位置圖(含人孔位置及公共蓄水池)
(7)污廢水池容量及位置圖(含人孔位置)
(8)消防蓄水池容量及位置圖(含人孔位置)
(9)水塔容量及位置圖(含人孔位置)
4.地下層及一樓至頂樓所有樓層之天花板設置平面圖
(含天花板距樓地板面之高度)
5.設置蹲式馬桶時該空間之地板應墊高25cm以上
6.馬桶之排水口位置不得位於樑上方
7.配電室及電信室上方不得有明管通過
8.管道間截面積(長*寬)合乎所需規格

---
機水電設計圖面審查重點(續)
9.地下室排風口位置與尺寸
10.地下室發電機排煙口位置與尺寸
11.各管道間及其檢修口位置與尺寸(含消防栓、配電
箱、空調管路等)
12.天花板上水電管線、空調冰水管路及風管佈設所需
高度
13.污水處理設施位置
14.雨水排水系統與廢水排水系統不得衝突
15.廚房、陽台、洗衣機、熱水器、水龍頭位置
16.水池、水塔設置位置及蓄水容量、人孔蓋位置
17.各樓層機房位置、面積大小、門窗型式
18.天花板檢修口、燈具、抽風機、出(回)風口等位置

---
機水電設計圖面審查重點(續)
19.防火區劃防火捲門需附之偵煙系統與消防系統聯
繫
20.筏基內集水坑位置、尺寸及所須之人孔蓋位置
21.避雷針型式與安裝位置
22.瓦斯管線佈設路徑及瓦斯錶安裝位置
23.衛浴設備之型式
24.各層結構平面圖(供照明配置及火警探測器配置
時使用)
25.污水處理廠位置平面圖、機房位置平面圖(需標
示尺寸)
26.污水處理池槽平面、立面、剖面圖(需標示尺寸)

---
機水電設計圖面審查重點(續)
27.建築基地四週高程圖
28.基地週圍排水圖
29.基地平面圖
30.提供污水池廢氣專用排出管道間
31.污水槽淨深
32.污水人孔蓋位置
33.全區景觀植栽配置圖
34.庭園燈之位置及型式
35.庭園噴灌之型態及水源位置
36.電梯機房、機坑與機水電、消防相關設備位置之
配合

---
機水電工程設計圖介面整合

---
機水電工程設計圖介面整合(續)

---
機水電工程設計圖介面整合(續)

---
機水電工程設計圖介面整合(續)

---
機水電工程設計圖介面整合(續)

---
機水電工程設計圖介面整合(續)

---
機水電工程設計圖介面整合(續)

---
機水電工程設計圖介面整合(續)

---
        簡 報 完 畢
        敬 請 指 教
        謝 謝
      明新科技大學 總務長 岳吉剛
       TEL ：（03）5593142＃2410
       E-MAIL ：cky@must.edu.tw