教育部工程施工查核小組106年第2季工程施工查核缺失一覽表
列表日期： 106年07月17日
期間：自106年01月01日至106年06月30日 總件數 39件
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或□判讀認可，或□落實執行	37	94.87%	1	4	32	0	12
2	4.03.04	品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或□未確實記載檢查值	35	89.74%	0	3	32	0	7
3	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	30	76.92%	0	1	29	0	2
4	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或□損壞未修復，或□填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或□影響鄰房安全。	27	69.23%	0	0	27	0	0
5	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	27	69.23%	0	0	27	0	0
6	4.03.05	□對材料檢(試)驗未落實執行，或□對檢（試）驗報告未予未予判讀；或□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或□未符合工程需求	25	64.10%	0	1	24	0	2
7	4.03.03	施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式	24	61.54%	0	0	24	0	0
8	4.02.03.08	有無填報監造報表或□未落實紀載	24	61.54%	0	0	24	0	0
9	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	22	56.41%	0	0	22	0	0
10	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實	21	53.85%	0	0	21	0	0
11	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防措施，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行，或□未符合需求	20	51.28%	0	0	20	0	0
12	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求	20	51.28%	0	0	20	0	0
13	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	19	48.72%	0	0	19	0	0
14	4.02.03.05	□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	18	46.15%	0	0	18	0	0
15	4.03.99	其他承造廠商缺失	17	43.59%	0	0	17	0	0
16	4.02.99	其他監造單位品管缺失	17	43.59%	0	1	16	0	1
17	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )未符合需求	17	43.59%	0	1	16	0	1
18	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	17	43.59%	0	1	16	0	2
19	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	17	43.59%	0	0	17	0	0
20	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	16	41.03%	1	4	11	0	10
21	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	14	35.90%	0	0	14	0	0
22	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	14	35.90%	0	0	14	0	0
23	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	13	33.33%	0	0	13	0	0
24	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	12	30.77%	0	0	12	0	0
25	4.02.01.10	□材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整，或□未符合需求	12	30.77%	0	0	12	0	0
26	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	12	30.77%	0	0	12	0	0
27	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	11	28.21%	0	0	11	0	0
28	5.07.04.04	□管路出口未施作喇叭口或□佈放纜線線頭未做防水處理	11	28.21%	0	0	11	0	0
29	4.01.05	無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實	11	28.21%	0	0	11	0	0
30	4.03.01	□未提送施工計畫，或□未依契約規定期限提送施工計畫；或□施工計畫內容未符合需求，或□未落實執行	11	28.21%	0	0	11	0	0
31	5.07.01.99	其他一般施工缺失	11	28.21%	0	2	9	0	3
32	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	11	28.21%	0	0	11	0	0
33	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表(作業要點-7)...	11	28.21%	0	1	10	0	1
34	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	10	25.64%	0	0	10	0	0
35	4.03.08.02	有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等	10	25.64%	1	0	9	0	2
36	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	10	25.64%	0	0	10	0	0
37	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	9	23.08%	0	0	9	0	0
38	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或( )配比材料未作檢驗	9	23.08%	0	0	9	0	0
39	4.01.14	發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善	8	20.51%	0	0	8	0	0
40	5.08.02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或( )施工平整度不佳	8	20.51%	0	0	8	0	0
41	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	8	20.51%	0	0	8	0	0
42	5.14.06.04	勞工有酒醉或有酒醉之虞者，從事高架作業	7	17.95%	0	2	5	0	2
43	5.07.05.04	污排水管或□高程不合規範或□水箱洩水坡度不合規範或□水箱未設置集水坑	7	17.95%	0	0	7	0	0
44	5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接（框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等...	7	17.95%	0	5	2	0	10
45	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	7	17.95%	0	1	6	0	1
46	4.03.02.05	未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	7	17.95%	0	0	7	0	0
47	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範或( )有大量修補痕跡	7	17.95%	0	0	7	0	0
48	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或( )未符合需求	7	17.95%	0	0	7	0	0
49	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	7	17.95%	0	0	7	0	0
50	4.02.08	施工品質或材料設備不符規定，未依約處置	7	17.95%	0	0	7	0	0