教育部工程施工查核(督導)小組
106年度第4季工程施工查核缺失一覽表
列表日期： 107年01月11日
期間：自106年01月01日至106年12月31日 總件數 71件
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.04	品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或□未確實記載檢查值	63	88.73%	0	4	59	0	9
2	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或□判讀認可，或□落實執行	62	87.32%	1	7	54	0	18
3	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或□損壞未修復，或□填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或□影響鄰房安全。	52	73.24%	0	0	52	0	0
4	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	52	73.24%	0	1	51	0	2
5	4.03.03	施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式	46	64.79%	0	1	45	0	2
6	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	45	63.38%	0	0	45	0	0
7	4.02.03.08	有無填報監造報表或□未落實紀載	40	56.34%	0	0	40	0	0
8	4.03.05	□對材料檢(試)驗未落實執行，或□對檢（試）驗報告未予判讀；或□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或□未符合工程需求	39	54.93%	0	1	38	0	2
9	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實	37	52.11%	0	0	37	0	0
10	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	35	49.30%	0	0	35	0	0
11	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	34	47.89%	1	9	24	0	20
12	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求	34	47.89%	0	0	34	0	0
13	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )未符合需求	32	45.07%	0	2	30	0	2
14	4.02.03.05	□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	30	42.25%	0	0	30	0	0
15	4.02.99	其他監造單位品管缺失	29	40.85%	0	1	28	0	1
16	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防措施，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行，或□未符合需求	29	40.85%	0	0	29	0	0
17	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	29	40.85%	0	2	27	0	4
18	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	29	40.85%	0	2	27	0	6
19	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	28	39.44%	0	0	28	0	0
20	4.03.99	其他承造廠商缺失	27	38.03%	0	0	27	0	0
21	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	26	36.62%	0	0	26	0	0
22	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	25	35.21%	0	0	25	0	0
23	4.02.01.10	□材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整，或□未符合需求	24	33.80%	0	0	24	0	0
24	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表(作業要點-7)...	22	30.99%	0	1	21	0	1
25	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	22	30.99%	0	0	22	0	0
26	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	22	30.99%	0	0	22	0	0
27	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	21	29.58%	0	0	21	0	0
28	4.01.05	無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實	21	29.58%	0	0	21	0	0
29	5.07.01.99	其他一般施工缺失	20	28.17%	0	2	18	0	3
30	4.03.01	□未提送施工計畫，或□未依契約規定期限提送施工計畫；或□施工計畫內容未符合需求，或□未落實執行	20	28.17%	0	0	20	0	0
31	5.07.04.04	□管路出口未施作喇叭口或□佈放纜線線頭未做防水處理	16	22.54%	0	0	16	0	0
32	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	16	22.54%	0	3	13	0	6
33	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	16	22.54%	0	1	15	0	1
34	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或( )未符合需求	16	22.54%	0	0	16	0	0
35	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	16	22.54%	0	0	16	0	0
36	4.03.08.02	有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等	15	21.13%	1	0	14	0	2
37	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或( )未符合需求...	15	21.13%	0	1	14	0	1
38	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	14	19.72%	0	0	14	0	0
39	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	14	19.72%	0	0	14	0	0
40	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	14	19.72%	0	0	14	0	0
41	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	14	19.72%	0	0	14	0	0
42	4.02.03.03	□有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	13	18.31%	0	2	11	0	4
43	5.10.01.05	□就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，或□內容不符規定	13	18.31%	0	0	13	0	0
44	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範或( )有大量修補痕跡	13	18.31%	0	0	13	0	0
45	5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接（框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等...	13	18.31%	0	6	7	0	12
46	5.08.02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或( )施工平整度不佳	12	16.90%	0	1	11	0	2
47	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	12	16.90%	0	0	12	0	0
48	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或( )配比材料未作檢驗	12	16.90%	0	0	12	0	0